Załącznik Nr 1

do Zaproszenia

z dnia 20.01.2015 r.

na dostawę zasilaczy

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:	......................................................................................

Siedziba:	.....................................................................................

Adres poczty elektronicznej: 	.............................................................

Strona internetowa:		............................................................

Numer telefonu:		.......................................................... .

Numer faksu:			..........................................................	.

Numer REGON:		............................................................

Numer NIP:			...........................................................

SP ZOZ Ministerstwa Spraw

Wewnętrznych

Centrum Rehabilitacji w Górznie

Górzno 63

64-120 KRZEMIENIEWO

F O R M U L A R Z   O F E R T Y

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro – Zaproszenie z dnia 20.01.2015 roku,  na dostawę  nw. zasilaczy w ramach zadania pn.: „Modernizacja systemu zasilania serwerowi oraz stacji roboczych umożliwiająca utrzymanie systemów serwerowych przez   co najmniej 1 godzinę po zaniku zasilania z sieci”:

  - zasilacz UPS 8000VA do szafy serwerowej – 1 szt.,

  - zasilacz UPS 500VA dla stacji roboczych – 15 szt.,

składam ofertę o treści:

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym Zaproszeniem:

cena netto......................................................................................................................................

podatek VAT ( % stawki ...................) tj. ....................................................................................

cena brutto.....................................................................................................................................

słownie brutto: .............................................................................................................................

w tym:

zasilacz UPS 8000 VA do szafy serwerowej – 1 szt. ………………………………….. brutto

zasilacz UPS 500VA dla stacji roboczych – 15 szt. …………………………………… brutto

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

- Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres  …………….  miesięcy.

- Oświadczamy, że akceptujemy przedstawione warunki umowy i zobowiązujemy się              w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach                   w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Podana w ofercie cena zawiera wszystkie koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny i są aktualne na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.)

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

6.1. Wypełniony załącznik A i B  do niniejszego formularza ofertowego.

6.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do                          ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy                 przed upływem terminu składania ofert.

6.3. Pełnomocnictwa dla osób nie będących właścicielami podmiotu gospodarczego lub         członkami zarządu - w przypadku upoważnienia ich do reprezentowania         Wykonawcy  oraz podpisania oferty.

6.4   Zaparafowany wzór umowy

Data: ……………………………….                      ……………………………………………

(imię i nazwisko + pieczątka osoby upoważnionej do                        reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik A

do Formularza ofertowego

Oferta  na dostawę zasilacza UPS 8000VA do szafy serwerowej – 1 szt.

dla SP ZOZ MSW Centrum Rehabilitacji w Górznie

w ramach zadania: „Modernizacja systemu zasilania serwerowi oraz stacji roboczych umożliwiająca utrzymanie systemów serwerowych przez   co najmniej 1 godzinę po zaniku zasilania z sieci”:

| Należy podać nazwę producenta, model/numer katalogowy produktu: Np. Eaton 9PX 8000i HotSwap Start-up P/N: 9PX8KiBP ……………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| --- |
| Lp. | Parametr | Wymagania minimalne i warunki | Oferowane parametry techniczne i warunki: (wypełnia Wykonawca) |
|  | Typ | Zasilacza UPS z podwójną konwersją on-line z systemem korelacji współczynnika mocy |  |
|  | Obudowa | Modułowa, umożliwiająca montaż w szafie rack 19” w szynach montażowych dostarczonych z zasilaczem UPS |  |
|  | Moc znamionowa (VA/W) | 8000/7200 |  |
|  | Zakres napięcia wejściowego | 176-276V bez obniżania mocy, 100-276 przy obniżeniu mocy |  |
|  | Napięcie nominalne wejścia | 200/208/220/230/240/250V |  |
|  | Zakres częstotliwości na wejściu | 40-70Hz |  |
|  | Prąd zwarciowy | 120 A |  |
|  | Napięcie wyjścia | 200/208/220/230/240/250V +/- 1% |  |
|  | Całkowite zniekształcenie napięcia | < 2% |  |
|  | Gniazda wyjściowe | 4x IEC-320-C19 1x zaciskowe |  |
|  | Zdolność przeciążeniowa | 102-110%: 120s, 110-125%: 60s, 125-150%: 10s, >150%: 900ms |  |
|  | Sprawność (praca normalna) | 95% w trybie on-line, 98% w trybie podwyższonej sprawności |  |
|  | Częstotliwość wyjścia | 50/60Hz automatyczny wybór, standardowo konwerter częstotliwości |  |
|  | Współczynnik szczytu obciążenia | 3:1 |  |
|  | Interfejs użytkownika | Graficzny wyświetlacz LCD wskazujący bieżące obciążenie w VA i W, ilość pobieranego prądu w A, czas podtrzymania, efektywność, naładowanie baterii, użycie kWh od wskazanego okresu. |  |
| 16. | Gniazda komunikacyjne | 1xUSB, 1x RS232, 4 styki bez napięciowe (DB9), 1 blok miniaturowych zacisków do zdalnego załączania/wyłączania i 1 do zdalnego wyłączania, 1 port do pracy równoległej DB15. |  |
| 17. | Poziom hałasu | < 48dB |  |
| 18. | Temperatura pracy | 0-40 st C ciągle |  |
| 19. | Standardy bezpieczeństwa | IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2 |  |
| 20. | Standardy zakłóceń elektromagnetycznych | IEC/EN 62040-2, FCC Class A, IEC/EN 62040-3 |  |
| 21. | Rozbudowa | Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły bateryjne montowanie w szafie rack 19” |  |
| 22. | Czas podtrzymania | przy obciążeniu 1254W – 70 min, przy obciążeniu 2324W z dwoma modułami bateryjnymi – 70 min, przy obciążeniu 7200W z max 11 modułami bateryjnymi – 143 min. |  |
| 23. | Funkcjonalność | możliwość wymiany baterii bez wyłączania zasilania, w czasie pracy, możliwość przełączenia zasilania na pracę z sieci, hotswap. |  |
| 24. | Dostawa i uruchomienie | Dostawa i montaż urządzenia we wskazanym przez zamawiającego miejscu (szafie rack 19”). Podłączenie i uruchomienie przez serwis producenta. Serwis producenta przeprowadzi szkolenie z obsługi zasilacza. |  |
| 25. | Oprogramowanie | Darmowe oprogramowanie producenta umożliwiające monitorowanie stanu pracy urządzenia z możliwością automatycznego wyłączania maszyn wirtualnych Hyper-V oraz serwerów po zdefiniowanym okresie czasu braku zasilania z sieci. |  |
| 26. | Gwarancja | 24 miesiące |  |

data:  ……………………………….

……………………………………………

(imię i nazwisko + pieczątka osoby upoważnionej do                        reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik B

do Formularza ofertowego

Oferta  na dostawę zasilacza UPS 500VA dla stacji roboczych - 15 szt.

dla SP ZOZ MSW Centrum Rehabilitacji w Górznie

w ramach zadania: „Modernizacja systemu zasilania serwerowi oraz stacji roboczych umożliwiająca utrzymanie systemów serwerowych przez   co najmniej 1 godzinę po zaniku zasilania z sieci”:

| Należy podać nazwę producenta, model/numer katalogowy produktu: Np. Fideltronik Lupus 500 L500USB ……………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| --- |
| Lp. | Parametr | Wymagania minimalne i warunki | Oferowane parametry techniczne i warunki: (wypełnia Wykonawca) |
| 1. | Typ | Line Interactive |  |
| 2. | Obudowa | Wieżowa |  |
| 3. | Moc znamionowa (VA/W) | 500/300 |  |
| 4. | Napięcie (zakres) wejściowe (V) | 230 (165 – 275) |  |
| 5. | Zakres częstotliwości na wejściu (Hz) | 50 +/- 10% |  |
| 6. | Napięcie wyjścia (V) | 230 +/- 10% |  |
| 7. | Gniazda wyjściowe | 3x IEC320 |  |
| 8. | Próg przełączania | sieć: AVR dolny – 205/209Vac +/- 3V, sieć: praca bateryjna – 149/161Vac +/-3V, sieć: AVR górny – 249/244Vac +/- 3V. |  |
| 9. | Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu | 10 min |  |
| 10. | Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu | 3 min |  |
| 11. | Kształt napięcia przy pracy bateryjnej | aproksymowana sinusoida |  |
| 12. | Sygnalizacja pracy | Wyświetlacz LCD, dźwiękowa |  |
| 13. | Gniazda komunikacyjne | USB |  |
| 14. | Chłodzenie | pasywne |  |
| 15. | Zimny start | TAK |  |
| 16. | Ochrona przepięciowa wejścia/wyjścia | TAK/TAK |  |
| 17. | Zabezpieczenie linii telefonicznej/LAN (RJ45) | TAK |  |
| 18. | Filtr przeciwzakłóceniowy | TAK |  |
| 19. | Zabezpieczenie bezpiecznikiem na wejściu | TAK |  |
| 20. | Zabezpieczenie wyjścia | Elektroniczne – zwarciowe i przeciążeniowe |  |
| 21. | Czas przełączania | 3ms |  |
| 22. | Oprogramowanie | Darmowe, umożliwiające monitorowanie m.in. napięcia oraz stanu baterii oraz historii awarii zasilania. |  |
| 23. | Dostawa i uruchomienie | Dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia we wskazanym przez zamawiającego miejscu. |  |
| 24. | Gwarancja | 24 miesiące |  |

data:  ……………………………….

……………………………………………

(imię i nazwisko + pieczątka osoby upoważnionej do                        reprezentowania Wykonawcy)